## Лист1
Об аварийных отключениях
на объектах энергообеспечения АО "ЯЖДК"
с 1.11.2017г по 30.11.2017г
№ | Диспетчерское наименование электроустановки и отключившегося комутационного аппарата | Характер нарушения (авария, технологический отказ, функциональный отказ) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Дата, время возникновения | Краткое описание возникновения, развития ликвидации последствий | Мероприятия по ликвидации | Дата и время переключения на резервный источник | Дата и время ликвидации, восстановление работоспособности оборудования | Классификация | Экономический ущерб, тас. Руб.
| ПС "Оленья" ЗРУ-10 кВ, яч.26, ВЛ-10 кВ, КТП-100 кВА (АО "ЯЖДК") | технологический | ст. Селькупская | ООО "Концептстрой" | ООО "Газпром переработка", АО "ЯЖДК" | 17.00 2017. 11. 18 | замыкания проводов на ВЛ-10 кВ ООО "Газпром переработка" | Осмотр линии |  | 10.00 2017. 11. 19 | отключение | Косвенно
| ПС "УГП-2", ЗРУ-6 кВ, яч.22, ВЛ-6 кВ, КТП-250 кВА ст. Еваяха | технологический | г. Новый Уренгой, северная промзона | ст. Еваяха, ООО "Севертранснеруд" | ГПЭ, ЯЖДК, ООО "Севертранснеруд" | 08.30 2017. 11. 24 | Отключение яч.22, ЗРУ-6 кВ, ПС "УГП-2" 110/35/6 кВ от действия токовой защиты при нарушении габарита проводов на вл-6 кВ наброса постороних предметов в результате сверхрасчетных природно-климатических уловий. (Ветер 25 м/с). | Осмотр, востановление линии |  | 16.00 2017. 11. 25 | отключение | Косвенно
| ПС "УГП-2", ЗРУ-6 кВ, яч.22, ВЛ-6 кВ, КТП-630 кВА СМП-198 | технологический |  | ООО "Уренгойспецстрой" ИП Иванов | ГПЭ, ЯЖДК, ООО "Уренгойспецстрой", ИП Иванов | [5 empty] | отключение | Косвенно
| ПС "УГП-2", ЗРУ-6 кВ, яч.22, ВЛ-6 кВ, КТП-630 кВА (ООО "Мегатранс") | технологический |  | ООО "Мегатранс" | ГПЭ, ЯЖДК, ООО "Мегатранс" | [5 empty] | отключение | Косвенно
| ПС "УГП-2", ЗРУ-6 кВ, яч.22, ВЛ-6 кВ, КТП-400 кВА РММ ПЧ | технологический |  | РММ ПЧ, ООО "Перспектива" ООО «ЯмалМеталоКомплект» | ГПЭ, ЯЖДК, ООО "Перспектива" ООО «ЯмалМеталоКомплект» | [5 empty] | отключение | Косвенно
| ПС "УГП-2", ЗРУ-6 кВ, яч.22, ВЛ-6 кВ, КТП-250кВА ООО «МеталлРесурс» | технологический |  | ООО «МеталлРесурс» | ГПЭ, ЯЖДК, ООО «МеталлРесурс» | [5 empty] | отключение | Косвенно
| ПС "Оленья" ЗРУ-10 кВ, яч.26, ВЛ-10 кВ, КТП-100 кВА (АО "ЯЖДК") | технологический | ст. Селькупская | ООО "Концептстрой" | ООО "Газпром переработка", АО "ЯЖДК" | 11.00 2017. 11. 26 | замыкание проводов на ВЛ-10 кВ в результате сверхрасчетных природно-климатических уловий. ( Обледенение, Ветер 20 м/с). | Осмотр, востановление линии |  | 09.10 2017. 11. 27 | отключение | Косвенно