## Лист1
Об аварийных отключениях
на объектах энергообеспечения АО "ЯЖДК"
с 1.12.2017г по 31.12.2017г
№ | Диспетчерское наименование электроустановки и отключившегося комутационного аппарата | Характер нарушения (авария, технологический отказ, функциональный отказ) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Дата, время возникновения | Краткое описание возникновения, развития ликвидации последствий | Мероприятия по ликвидации | Дата и время переключения на резервный источник | Дата и время ликвидации, восстановление работоспособности оборудования | Классификация | Экономический ущерб, тас. Руб.
1 | ПС "Оленья" ЗРУ-10 кВ, яч.26, ВЛ-10 кВ, КТП-100 кВА (АО "ЯЖДК") | технологический | ст. Селькупская | ООО "Концептстрой" | ООО "Газпром переработка", АО "ЯЖДК" | 16,00 2017. 12. 05 (МСК) | замыкания проводов на ВЛ-10 кВ ООО "Газпром переработка" | Осмотр линии |  | 12,00 2017. 12. 07 (МСК) | отключение | Косвенно
2 | ПС "Тихая" ЗРУ-10 кВ ф.4 ВЛ-10 кВ (АО "ЯЖДК") | технологический | г. Новый Уренгой р-он. Коротчаево | ООО "СеверЛогистикСервис" ООО "СеверСтрой" АО "УГЭС" ООО "УТК" ООО "Полярный Экспресс" | ОАО "РЖД" АО "ЯЖДК" | 13,40 2017. 12. 24 (МСК) | Срыв вязки провода с изолятора (порывы ветра до 16 м/с.) | Осмотр линии Востановление габаритов ВЛ-10 кВ |  | 16,40 2017. 12. 24 (МСК) | отключение | Косвенно